## GRID SOURCE
Vll | 33 | KV
SC (MVA) | 450 | MVA
X/R | 10
Frequency | 50 | Hz
SCR | 5
I3PH SC | 7.873 | KA
Zbase | 10.89 | Ohm
Zactual | 2.42 | Ohm
R | 0.2408 | Ohm
X | 2.408 | Ohm
R | 0.022112 | pu
X | 0.22112 | pu

## Transmission Line
Vll | 33 | KV
R | 0.136 | ohm/Km
X | 0.404 | ohm/Km
B | 2.84e-06 | mho/Km
Length | 10 | Km
R | 1.36 | ohm
X | 4.04 | ohm
B | 2.84e-05 | mho
Zbase | 10.89 | ohm
R | 0.12489 | pu
X | 0.37098 | pu
B | 0.00030928 | pu

## Transformer
Rating | 13.2 | MVA
High V | 33 | KV
Low V | 0.69 | KV
No of windings | 5
Rating per winding | 3.3 | MVA
Load loss | 130 | KW | @13.2MVA
Load loss | 32.5 | KW | @3.3 MVA
Z | 0.07 | p.u | @13.2MVA
Z | 0.0175 | p.u | @3.3MVA
R | 0.0098485 | pu
X | 0.069304 | pu

## Load
Load 1 | 3300 | KW | 2pcs
Load 2 | 3125 | KW | 2pcs